### 莆田市第一医院污水站格栅池改造项目市场询价采购公告

我院拟对污水站格栅池改造项目进行市场公开询价采购，请有资质的公司参与报价，并按要求提交报价材料。具体内容公示如下：

一、项目情况

（一）项目名称:莆田市第一医院污水站格栅池改造项目

（二）采购方式：询价

（三）最高限价:95000元（含税）

（四）确定成交供应商方法:采用最低价法

（五）现场踏勘统一时间为8月29日上午10点，地点为污水处理站（3号楼与1号楼连廊下方），现场联系方式：13055800738（或可直接联系污水站工作人员）

二、采购需求

（一）项目改造需求清单：

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械格栅 | 耙齿间距5mm,304不锈钢材质 | 1 |  |  | 尺寸根据现有格栅池定制 |
| 2 | 安装调试 | / | 1 |  |  |  |
| 3 | 吊车 | / | 1 |  |  |  |
| 4 | 电动车棚拆除安装 | / | 1 |  |  |  |
| 5 | 电气控制 | 对接现有PLC控制系统 | 1 |  |  |  |
| 6 | 格栅池底检查 | 排查池底裂缝等 | 1 |  |  |  |
| 7 | 运费 | 运输 | 1 |  |  |  |
| 8 | 合计 |  |  |  |  |  |

三、技术和服务要求

• 机械格栅：材质需为优质不锈钢，如304不锈钢，确保耐腐蚀性强 ；栅条间隙根据医院污水水质特点及排放标准，建议设置为相对完善尺寸，既能有效拦截杂质又不影响过水流量；设备宽度、深度需与现有格栅池尺寸精准匹配，误差控制在允许范围内，保证安装顺利；电机功率根据实际过水流量及拦截负荷合理选型，确保运行稳定且节能高效；具备自动清污功能，可定时或根据格栅前后液位差自动启动清污程序 ，降低人工维护成本，细节部分需现场沟通。

• 格栅池池体：对池体进行全面检查，如有裂缝、渗漏等问题需采用专业材料及工艺进行修复，修复后需进行闭水试验，确保无渗漏现象；根据新格栅设备及工艺要求，对池体内部结构（如进水口、出水口、导流板等）进行优化调整，保证水流分布均匀，减少水流死角，提高格栅拦截效率。

• 电气控制系统：对接现有的PLC控制系统，可实现在线操作，实时监测格栅运行状态（如运行时间、故障报警等）；具备过载、短路、漏电等多种保护功能，保障设备及人员安全；与医院现有污水处理控制系统兼容，便于统一管理与调度。

注：供应商须自行认真现场核格栅池容量数据，同时要保证水处理顺畅。需提前预判不可控因素，不得造成使用方因未及时水处理造成漫水现象！旧设备年限较旧需拆除，格栅池及调节池内垃圾需清理干净。若因判断失误造成漫水等后果由施工方承担。

四、供应商资格要求

1. 具有独立法人资格，提供有效的营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（或三证合一营业执照副本），营业执照经营范围包含环保工程或污水处理相关业务。

2. 具备拥有污水工程项目改造经历，并具有有效的安全生产许可证，证明企业具备相应的工程施工能力与安全保障能力。

3. 具备专业的技术团队与售后服务体系，能够提供及时、有效的技术支持与售后服务，在接到维修通知后1小时内响应，3小时内到达现场解决问题 ，确保医院污水处理系统正常运行。

五、报价要求

1. 报价应包含完成本项目所需的一切费用，包括但不限于设备费、材料费、运输费、安装调试费、池内清理费、引流费、税费、售后服务费等所有费用，为交付工程报价 ，医院不再额外支付其他任何费用。

2. 报价文件需密封提交，密封袋上需注明项目名称、供应商名称、联系人及联系电话等信息，并在密封处加盖供应商公章 ，确保报价文件的保密性与完整性。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、报价文件必须包含以下内容：

- 服务报价并加盖单位公章，报价单可参考需求清单；

- 需提供企业法人营业执照副本（复印件）、组织机构代码证（复印件）、税务登记证副本（复印件）（三证合一的公司只需要提供营业执照）；

- 法定代表人资格证明书（附件1）；

- 法定代表人授权书（附件2）；

- 以上提供的资料均需加盖报价单位公章并装订密封；

- 以上材料需采用信封密封，复印件加盖公章及与原件一致章，封口加盖公章，并注明报价项目、报价单位及联系人等；报价材料一份即可

八、联系方法

报价单位可将报价结果（报价明细表）加盖单位印章后，于公告发布之日起5个工作日内（截止至9月3日15：30）邮寄或报送至莆田市第一医院8号楼5层，以时间节点实际接收为准，在途未签收快递类报价材料视为超时。

邮寄地址：莆田市城厢区南门西路449号市一医院8号楼505招标办

邮编：351100

联系人:小郑

联系电话：13959563536

莆田市第一医院

2025年8月27日

附件1

法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）系（报价单位全称）的法定代表人。

特此证明

报价单位全称：（盖章）

年       月        日

附件2

法定代表人授权书

莆田市第一医院：

（报价单位全称）法定代表人（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵院组织的污水站格栅池改造项目，全权处理采购活动中的一切事宜。

报价单位全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年       月        日

附：授权代表姓名：

职务：电话：

传真：邮编：

通讯地址：